WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO

1. Dane ogólne

2. Podstawa opracowania

3. Zakres opracowania

4. Przyjęte rozwiązania projektowe

5. Obliczenia

6. Wykonanie robót

6.1 Instalacja wodociągowa

6.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

6.3 Instalacja kanalizacji technologicznej

7. Informacja dotycząca BIOZ

8. Uwagi końcowe

WYKAZ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ

RYS. 1 Rzut piwnicy	skala 1:100

RYS. 2 Rzut parteru	skala 1:100

RYS. 3 Rzut piętra	skala 1:100

- Dane ogólne

Lokalizacja:	Bąkowo, gm. Kolbudy - dz. nr 264/284, 264/351, 263/358, obręb Lublewo Gdańskie

Inwestycja:	Rozbiórka i odtwarzanie budynku magazynu z przeznaczeniem na obiekt gastronomiczny

- Podstawa opracowania

- Wytyczne Inwestora.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Polskie Normy, warunki techniczne i przepisy budowlane.

- Aktualne rzuty i przekroje branży architetonicznej.

- Uzgodnienia międzybranżowe.

- Zakres opracowania

- wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej,

- wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

- wewnętrzna instalacja kanalizacji technologicznej.

- Przyjęte rozwiązania projektowe

Instalacja wody zimnej

Projektowana instalacja wodociągowa ma za zadanie dostarczenie wody w ilości 2,56 l/s (przepływ obliczeniowy na cele socjalno-bytowe) do przyborów sanitarnych oraz 2,0 l/s dla hydrantów DN 25 do celów przeciwpożarowych (przyjęto 2 hydranty pracujące jednocześnie. Główny przewód zasilający wprowadzono w pomieszczeniu technicznym (pom. 0.21). Zaprojektowano przyłącze DN50. Wodomierz główny dla tego budynku zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym (pom. 0.21). W skład zestawu wodomierzowego wchodzą: wodomierz jednostrumieniowy, zawór antyskażeniowy typu EA, zawór spustowy oraz zawory odcinające. Za zestawem wodomierzowym przewidziano podział instalacji wody – na cele socjalno-bytowe i ppoż.

Instalację wodociągową na cele socjalno- bytowe wykonać z rur i kształtek tworzywowych. Instalację wodociągową na cele przeciwpożarowe wykonać ze stali podwójnie ocynkowanej. System montażu rur należy ściśle dostosować do instrukcji wydanej przez producenta zastosowanych rur.

Projektowana instalacja ma na celu zasilenie przyborów tj. umywalki, natrysk, płuczki zbiornikowe, zlewozmywaki, pisuary oraz zawory czerpalne. Ponadto przewidziano podejście technologiczne pod piec konwekcyjno-parowy oraz doprowadzenie zimnej wody do kolumny wodnej. Podejścia do armatury czerpalnej kończyć kulowymi zaworami odcinającymi zgodnymi ze średnicą przewodu. Na złączkach czerpalnych do węża montować zawory antyskażeniowe typu HA. Przed podłączeniem wody do pieca konwekcyjno- parowego należy zamontować uzdatniacz wody (wg proj. technologii).

Celem ochrony przeciwpożarowej budynku zamontowano hydrant DN25 z wężem 30 mb.

Zabezpieczeniem ciśnienia w instalacji p.poż. w przypadku rozszczelnienia instalacji socjalnej będzie zawór priorytetu DH300 zamontowany na przewodzie socjalnym przed wyjściem z pomieszczenia technicznego (przewody tworzywowe winny zaczynać się dopiero za zaworem). Zawór automatycznie odetnie zasilanie instalacji socjalnej w przypadku wykrycia spadku ciśnienia po jej stronie.

Przewody rozprowadzające układać w posadzce a podejścia do armatury w bruzdach ściennych.

Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania.

UWAGA:

W przypadku wystąpienia ciśnienia mniejszego niż oznaczone na rysunku konieczny będzie montaż zestawu do podnoszenia ciśnienia. Zestaw należy zlokalizować w pomieszczeniu technicznym, za zestawem wodomierzowym.

Instalacja wody ciepłej

Ciepła woda dla budynku nr 2 przygotowywana będzie w centralnie w podgrzewaczu ciepłej wody użytkowej zlokalizowanym w pomieszczeniu kotłowni. Celem  wymuszenia obiegu wody w instalacji, w pomieszczeniu technicznym na przewodzie wody cyrkulacyjnej zaprojektowano pompę cyrkulacyjną (wg odrębnego opracowania).

Całość instalacji ciepłej wody i cyrkulacji wykonać z rur i kształtek tworzywowych. System montażu rur należy ściśle dostosować do instrukcji wydanej przez producenta zastosowanych rur.

Przewody układać równolegle do instalacji wody zimnej, również w osłonach typu „PESZEL”. Wszystkie przewody zaizolować termicznie.

Instalacja prowadzona po wierzchu ścian winna posiadać uchwyty systemowe umożliwiające swobodne przesuwanie się rur, łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach. Należy zapewnić spadek poziomych przewodów w kierunku przeciwnym do przepływu celem odwodnienia instalacji lub jej odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.

Po zakończeniu prac, wszystkie systemy powinny być wewnętrznie i zewnętrznie oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przed oddaniem do użytkowania powinna być przetestowana na nieszczelności przewodów i armatury. Próbę hydrauliczną należy wykonać na ciśnienie próbne ppróbne=1.0MPa, zgodnie z normą PN-84/B-10725. Ciśnienie wylotowe i wypływ z punktów czerpalnych powinno odpowiadać wymaganiom PN-92/B-01706.

Zastosowane materiały muszą umożliwić przeprowadzenie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną, bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70oC i nie wyższej niż 80oC. Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Powstające ścieki bytowo-gospodarcze w ilości 6,47 l/s (wypływ obliczeniowy) odprowadzane będą przewodami Ø0,16m do instalacji zewnętrznej.

Instalację projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 litych o połączeniach kielichowych (poziomy kanalizacyjne oraz piony) oraz PVC-U szarych – przyłączenia do przyborów. Główne poziomy kanalizacyjne prowadzić pod posadzką parteru, zgodnie z częścią rysunkową. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad połać dachową i zakończyć wywiewkami. Czyszczaki montować na pionach. Odległość wywiewek od czerpni centrali wentylacyjnej nie może być mniejsza niż 6,0m. Na każdym pionie montować czyszczaki. Zabrania się montażu czyszczaków w pomieszczeniach przygotowywania lub  magazynowania żywności.

Ścieki z projektowanej kotłowni będą odprowadzane do studni schładzającej. Ponadto przewiduje się odbiór kondensatu z kotła grzewczego. Przewód odpływowy kondensatu ułożyć ze stałym spadkiem. Przed odprowadzeniem kondensatu do kanalizacji należy go zneutralizować w urządzeniu neutralizacyjnym a następnie odprowadzić do kanalizacji. Podłączenie zasyfonować. Spust kondensatu i syfon należy raz w roku kontrolować i czyścić. Do odprowadzenia kondensatu należy stosować materiały odporne na korozję, (np. przewód pleciony).

Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania.

Instalacja kanalizacji technologicznej

Projektowana instalacja kanalizacji technologicznej ma za zadanie przejąć ściek technologiczny powstający przy okazji przygotowywania żywności w pomieszczeniach technologicznych. Wypływ obliczeniowy ścieków technologicznych szacuje się na poziomie 2,97 l/s. Podstawowym wyposażeniem technologicznym są zlewy, wpusty podłogowe, piec konwekcyjno-parowy oraz zmywarka do naczyń. Poziomy kanalizacyjne układać pod posadzką i wyprowadzić na zewnątrz budynku. Przed wpięciem do kanalizacji sanitarnej ściek należy podczyścić w separatorze tłuszczy, (który zlokalizowano na zewnątrz budynku, wg oddzielnego opracowania). Wszystkie wpusty i odwodnienia liniowe podłączone do kanalizacji technologicznej należy wykonać ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przeciw zapachowym. Wszystkie wpusty powinny posiadać kratki i wyjmowane wiaderka osadnikowe wykonane z blachy nierdzewnej (kwasoodpornej). Odpływ kanalizacyjny odbierający ścieki z pieca konwekcyjno- parowego musi być wykonany z materiału odpornego na chwilowe działanie wysokiej temperatury. Dla prawidłowego działania instalacji przewidziano montaż czterech pionów kanalizacyjnych wentylowanych ponad połacią dachową. Odległość wywiewek od czerpni centrali wentylacyjnej nie może być mniejsza niż 6,0m. Zabrania się montażu czyszczaków w pomieszczeniach przygotowywania lub w magazynowania żywności.

Odprowadzenie ścieków z urządzeń technologicznych wykonać zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń.

Instalację projektuje się z rur PVC-HT. Poziomy układać wg części rysunkowej.

Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania.

- Obliczenia

Obliczenia instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-01706

| Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego | Ilość punktów czerpalnych | Normatywny przepływ wody [dm3/s] | Woda zimna qn [dm3/s] | Woda qn ciepła qn [dm3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umywalka | 21 | 0,07 | 1,47 | 1,47 |
| 2 | Zlewozmywak | 22 | 0,07 | 1,54 | 1,54 |
| 3 | Natrysk | 3 | 0,15 | 0,45 | 0,45 |
| 4 | Bidet | 1 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Miska ustępowa | 13 | 0,13 | 1,69 | - |
| 6 | Pisuar | 6 | 0,3 | 1,8 | - |
| 7 | Zmywarka do naczyń | 3 | 0,15 | 0,45 | - |
| 8 | Zawór czerpalny ze złączką na wąż | 10 | 0,30 | 3,0 | - |
| 9 | Podejście technologiczne | 5 | 0,15 | 0,75 | - |
| 10 |  |  | + | 11,22 | 3,53 |
| 11 | q=0,698⋅(qn)0,50−0,12 | qn |  | 14,75 |  |
| 12 |  |  |  | 2,56 dm3/s |  |

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-01707

| Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego | Ilość punktów czerpalnych | Równoważnik odpływu AWs | AWs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umywalka | 21 | 0,5 | 10,5 |
| 2 | Zlewozmywak | 12 | 1,0 | 12,0 |
| 3 | Brodzik natryskowy | 3 | 1,0 | 3,0 |
| 4 | Miska ustępowa | 7 | 2,5 | 32,5 |
| 5 | Pisuar | 6 | 0,5 | 3,0 |
| 6 | Bidet | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | Wpust podłogowy d=0,1m | 12 | 2,0 | 24,0 |
| 8 | AWs |  |  | 103,5 |
| 9 | qs=KAWs | K=0,5 |  | 6,47 dm3/s |

Obliczenia instalacji kanalizacji technologicznej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-01707

| Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego | Ilość punktów czerpalnych | Równoważnik odpływu AWs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zlewozmywak | 10 | 1,0 | 10,0 |
| 2 | Zmywarka do naczyń | 3 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Podejście technologiczne | 2 | 0,5 | 1,0 |
| 4 | Wpust podłogowy | 3 | 2,0 | 6,0 |
| 5 |  |  |  | 18,0 |
| 6 |  | K=0,7 |  | 2,97 dm3/s |

- Wykonanie robót

6.1. Instalacja wodociągowa

Składowanie materiałów na placu budowy

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych.

Rury  tworzywowe

Magazynowanie rury mają być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych oraz opadów atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30ºC.

Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o wysokości do 1,50m.

Wykonawca ma przedstawić do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonawstwem instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku.

Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót ma stwierdzić, że:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji wodociągowej, odpowiadają założeniom projektowym.

Kształtki i armatura

Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym.

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed zamontowaniem   armatury należy sprawdzić, czy:

- na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą,

- wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione,

- przy ręcznym obracaniu pokrętła, zwierciadło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje położenie,

- armatura jest wewnątrz czysta, a zwierciadło dochodzi do położenia zamknięcia,

- uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót.

Sprzęt

Wykonawca przystępujący do budowy instalacji wodociągowej zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót.

Do robót montażowych można stosować:

- Piły elektryczne

- Gwintownice do rur

- Piły ręczne lub mechaniczne do cięcia rur

- Nożyce zapadkowe, obcinaki krążkowe do rur

- Wiertarki

- Rusztowania

Sprzęt montażowy i środki transportu mają być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier.

Transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej.

Prowadzenie przewodów

Główne rurociągi rozprowadzające prowadzić w przestrzeniach sufitów podwieszanych w części usługowej, poniżej instalacji elektrycznej (10cm). Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Odstępy mocowania przewodów na podporach nie mogą być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja wsporników ma zapewnić swobodne poosiowe przesuwanie się rur.

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych ma być zgodny z warunkami technicznymi. Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju podpór bez akceptacji Inwestora.

Na odgałęzieniach do poszczególnych węzłów sanitarnych i pomieszczeń technologicznych, punktach podłączeń stosować zawory odcinające. Umywalki, zlewozmywaki, zamawiać do zainstalowania baterii stojących. Każda bateria stojąca powinna posiadać indywidualne zawory odcinające.

Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji:

- Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych i ciepłej wody powyżej przewodów elektrycznych.

- Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10cm.

- Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych ma zapewniać swobodne przesuwanie się rur.

- Podejścia wody zimnej i ciepłej mają być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

- W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez ściany mają wystawać ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma być na stałe osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.

- Przy przejściach przez przegrody p-poż. należy stosować przejścia pożarowe IE 60 posiadające atesty p-poż.

Przewody instalacji wodociągowej prowadzone w ścianach układać w kierunkach prostopadłych lub równoległych od krawędzi przegród. Trasy przewodów mają być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, żeby na podstawie tej dokumentacji można je było łatwo zlokalizować.

Przewód instalacji wodociągowej ma być montowany na wspornikach i uchwytach odpowiednio rozmieszczonych, w sposób zabezpieczający przed zetknięciem z powierzchnią przegrody lub elementem konstrukcyjnym ścianki działowej.

Przewody mają być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzania przez najwyżej położone punkty czerpalne.

Połączenia przewodów

Połączenia kołnierzowe

Zawory odcinające (na zasilaniu obiektu), wodomierz oraz zawór antyskażeniowy łączyć z instalacją poprzez kołnierze gwintowane łączone na uszczelki. Wymiary kołnierzy łączonych elementów mają być zgodne ze sobą.

Połączenia gwintowane

Kurki kulowe podtynkowe pełnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe kątowe do baterii, złączki do węża, zawory antyskażeniowe montować należy na instalacji poprzez połączenia gwintowane.

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.

Czyszczenie i dezynfekcja

Instalacje należy przepłukać i oczyścić wodą surową z prędkością minimalną 1,7 m/s, aż woda będzie czysta. Jako minimalne ilości wody potrzebnej do płukania przyjmuje się 3 - 5 krotną objętość płukanego odcinka instalacji. Dezynfekcje wody przeprowadzić w przeprowadzić w przypadku, gdy wyniki badań wskazują na taką potrzebę.

Całość instalacji wodnych poddać należy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworów:

- wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilości 80-100 mg/m3 wody,

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO x 5H2O na 1 dm3 wody,

Roztwór wprowadzić do instalacji na czas 48 h, po czym wodę chlorowaną wypuścić z rurociągu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić  około 10 mg Cl2/dm3 wody.

Jakość wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub ciepłej powinna spełniać wymagania obowiązujące dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Wykonać badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczyć protokół z badań do Inwestora.

Próba szczelności

Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10 °C.

Temperatura wody ciepłej max. 55 °C.

Ciśnienie robocze 5,0 bar.

Badanie szczelności instalacji wodociągowych:

Przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkości ciśnienia roboczego.

Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego tj. 9 bar. Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żądne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar.

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową (impulsową). W próbie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym.

W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność.

Badanie dla instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 °C.

Badanie temperatury ciepłej wody należy wykonać przez pomiar temperatury strumienia wypływającej wody. Badaniu należy poddać około 15 % ogólnej liczby punktów czerpalnych instalacji. Dla instalacji ciepłej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury należy powtórzyć po 4 h.

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bar. Powinien on być umieszczony możliwie w najniższym punkcie instalacji.

Z próby ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który musi być podpisany przez Inwestora i Wykonawcę.

Izolacja rurociągów

Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.

Grubość izolacji rur ma być nie mniejsza jak:

- średnica wew. do 22 mm           - 20mm,

- średnica wew. od 22 – 35 mm - 30mm,

- średnica wew. od 35 – 100 mm – równa średnicy wew. rury,

- średnica wew. ponad 100 mm   - 100mm.

Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych stosować dwu lub wieloczęściowe kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wełny mineralnej. Izolować zawory oraz inną występującą armaturę.

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia ma być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp.

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej mają być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy ma wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Jako materiał izolacyjny należy stosować otuliny THERMAFLEX.

Znakowanie i mocowanie przewodów

Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej rurociągów, zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i zgodnie z PN-70/N-01270.

Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.

Do mocowania przewodów stalowych należy stosować typowe zawieszenia HILTI wraz z konstrukcją wsporczą. Rurociągi wody mocować na niezależnych zawieszeniach i wspornikach.

Maksymalne rozstawy uchwytów podano w tabeli.

| Średnica rury [mm] | Maksymalna odległość między uchwytami [m] |
| --- | --- |
| 15 – 20 | 1,5 |
| 25 – 32 | 2,0 |
| 40 – 50 | 2,5 |
| 65 | 3,0 |
| 80 | 4,0 |

Instalacje z rur tworzywowych mocować za pomocą obejm metalowych z wkładką gumową, wykonując punkty stałe, przesuwne, zgodnie z instrukcją montażową, producenta rur.

Maksymalne odległości podpór:

| Średnica rury [mm] | Maksymalna odległość między uchwytami [m] |
| --- | --- |
| 20 | 0,60 |
| 25 | 0,75 |
| 32 | 0,80 |
| 40 | 1,0 |
| 50 | 1,2 |

Uwagi realizacyjne

Na głównych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostępnych zabudować zawory odcinające, zawory oznaczyć.

Projekt rozpatrywać bezwzględnie z projektem architektonicznym.

Rurociągi wody prowadzić ze spadkiem 0,3% w celu umożliwienia ich odwodnienia.

Przy przejściach przez stropy i ściany oraz strefy ppoż. stosować tuleje ochronne i przejścia ppoż.

6.2. Kanalizacja sanitarna i technologiczna

Instalacje wykonać zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0ºC. Przewody kanalizacyjne nie prowadzić nad przewodami zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC lub PP od przewodów cieplnych ma wynosić 0,1m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45ºC. Przewody kanalizacyjne prowadzić po ścianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej stosować tuleje ochronne.

Podejścia

Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych prowadzić  oddzielnie lub łączyć w kilka przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów, i mają wynosić minimum 2%.

Piony

Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica pionu wynosi 0,07m, a dla pionów prowadzących ścieki  z misek ustępowych 0,10m.

Przewody odpływowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzką pomieszczeń, w których temperatura nie spada poniżej 0oC układać na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi do powierzchni rury wynosiła co najmniej 0,5m i była dostosowana do warstw podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.

Spadki przewodów odpływowych i podłączeń kanalizacyjnych:

| Średnica przewodu (mm) | Spadek minimalny % | Spadek maksymalny % |
| --- | --- | --- |
| < 110 | 2 | 15 |
| 160 | 1,5 | 15 |
| 200 | 1 | 10 |

Mocowanie przewodów

Przewody kanalizacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm.

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych:

| Średnica przewodu (mm) | Spadek minimalny % |
| --- | --- |
| 50 - 110 | 1,0 |
| > 110 | 1,25 |

Na przewodach pionowych stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych  mają być mocowane niezależnie.

Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montować rury wywiewne.

Pion wyprowadzać jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0m. Odległość wywiewek od czerpni centrali wentylacyjnej nie może być mniejsza niż 6,0m.

Łączenie rur

Cięcie rur

Rurę, która jest przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć miejsce jej przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede wszystkim należy pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty należy korzystać ze skrzynki uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru.

Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów i zukosować pod kątem 15º za pomocą pilnika. Nie należy przycinać kształtek.

Łączenie rur i kształtek

Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów.

Uwagi realizacyjne

Piony kanalizacyjne wymagają obudowy z płyt gipsowo – kartonowych.

Przewody kanalizacyjne w rejonie stref pożarowych oraz ich przejścia przez w/w strefy zabezpieczyć odpowiednią izolacją.

Wszystkie piony w pomieszczeniach wykonać jako kryte w ścianach lub w bruzdach.

Odwodnienia posadzek wraz z lokalizacją kratek należy każdorazowo uzgadniać z producentem na podstawie projektu oraz projektu technologicznego.

Zabrania się montażu czyszczaków w pomieszczeniach przygotowania lub w magazynowania żywności.

Wykonać inwentaryzację powykonawczą.

Kanalizacje wykonać zgodnie z PN-90/B-10735 wraz z próbą szczelności.

- Informacja dotycząca BIOZ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robót budowlanych przed przystąpieniem do ich wykonania zobowiązany jest do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – wg pkt. opisu j.n..

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewnętrznych instalacji:

- wodociągowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji technologicznej

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu, opisanych w punkcie 4 niniejszego opracowania.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu związanych z termomodernizacją, rozbudową i przebudowa budynku nr 2 (bud. stołówki) w ośrodku wypoczynkowym w Okoninach Nadjeziornych.

Na terenie inwestycji nie występują żadne nietypowe zagrożenia.

Zagrożenia wynikają jedynie z faktu jednoczesnego wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych, prowadzenia prac na różnych wysokościach oraz ciągłego ruchu transportu samochodowego dowożącego materiały oraz wywożące zużyte materiały.

Koordynacja tych działań to główny element trudności przy planowaniu harmonogramu budowy i mający wpływ na bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia pracowników.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Do prac, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę pod kątem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, należy przede wszystkim zaliczyć:

-prace na wysokości przy montażu wszystkich instalacji prowadzonych pod stropami,

-prace związane z montażem dużych i ciężkich elementów przy użyciu

specjalistycznych dźwigów i podnośników,

-prace montażowe przy temperaturach poniżej -10°C,

-prace montażowe przy użyciu maszyn i narzędzi zmechanizowanych,

-prace przy urządzeniach zasilane elektrycznie oraz posiadające ruchome elementy.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót instalacyjnych:

-upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu;

-brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu);

-przygniecenie pracownika urządzeniem podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m).

Jako czas występowania zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się okres od rozpoczęcia budowy do jej zakończenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Planowana inwestycja jest wielobranżowym przedsięwzięciem budowlanym gdzie, na wyznaczonym obszarze, prowadzone będą roboty budowlane. Szkolenie i instruktaż pracowników winien zwrócić uwagę przede wszystkim na konieczność przestrzegania terminów i miejsca pracy dla poszczególnych grup pracowników, tak, aby prace wykonywane były tylko tam, gdzie zostało to zaplanowane oraz na konieczność przestrzegania przez pracowników podstawowych przepisów BHP ze wzmożoną uwagą.

Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokości, a zwłaszcza zapewnić:

bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,

odpowiednie środki zabezpieczające,

instruktaż pracowników, obejmujący w szczególności (art. 237 §1 Kodeksu pracy):

a. imienny podział pracy,

b. kolejność wykonywania zadań,

c. wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

d. szkolenie pracowników wstępne i okresowe

e. udostępnienie pracownikom do stałego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy.

f. bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Środki techniczne i organizacyjne winny wynikać ze szczegółowego harmonogramu prac budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawcę. Wskazane wyżej zagrożenia winny mieć swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zastosowane środki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kołowego i pieszego winny wynikać z ogólnych zasad bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych. Kierownictwo robót winno oznakować plac budowy znakami bezpieczeństwa na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń - zgodnie z Polską Normą PN-93/N-01256.02.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, a także przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

W przypadku wykonywania robót z dala od zakładu pracy zapewnić należy pracownikom schronisko, wyposażone w:

- ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

- miejsce do podgrzewania posiłków,

- urządzenia sanitarne,

- apteczkę pierwszej pomocy,

- regulamin pracy,

- instrukcję, dotyczącą udzielania pierwszej pomocy,

- adresy i telefony pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji.

- Uwagi końcowe

Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody użytkownika i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Całość prac należy wykonywać zachowując dużą ostrożność i warunki BHP. Materiały budowlane powinny odpowiadać odpowiednim normom budowlanym. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. Urządzenia, powinny posiadać atesty, certyfikaty.

AUTOR PROJEKTU

mgr inż. Przemysław Lewandowski

Nr upr. KUP/0099/PBWS/16

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych