- OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WĘZŁA CIEPLNEGO

- RYSUNKI DO PROJEKTU WĘZŁA CIEPLNEGO

01. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WĘZŁA CIEPLNEGO

02. RZUT WĘZŁA CIEPŁA

ZAŁĄCZNIKI:

- WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA OBIEKTU DO M.S.C. WYDANE PRZEZ EDF TORUŃ S.A. Z DNIA 22.06.2017 r.

- KARTA DOBORU WYMIENNIKÓW CO, ct, CWU (2 SZT.)

- KARTY DOBORU NACZYŃ PRZEPONOWYCH (2 SZT.)

- KARTY DOBORU ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA (3 SZT.)

- PROJEKT WĘZŁA CIEPLNEGO

- - CZĘŚĆ OPISOWA

## 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy węzła cieplnego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury.”

## 2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swoim zakresem ustawienie węzła kompaktowego dostarczanego przez firmę Danfoss, pracującego na potrzeby budynku A, połączenie go z siecią cieplną wysokoparametrową, instalacją centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz instalacją zimnej, ciepłej wody  i cyrkulacji.

## 3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- warunki techniczne podłączenia do m.s.c. węzła cieplnego,

- podkłady architektoniczne,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa wraz z uzbrojeniem terenu,

- projekt wewnętrznej instalacji c.o., c.t., c.w.u. opracowywane równolegle,

- wytyczne projektowania,

- obowiązujące normy i przepisy.

- OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ

### 4.1. Węzeł ciepła - technologia

Parametry strona pierwotna: woda sieciowa (MSC)

- ciśnienie dyspozycyjne					120 kPa

- zima zasilanie/powrót					120/650C

- lato zasilanie/powrót					70/350C

- wew. instalacja c.o.				           	70/550C

- instalacja c.t. nagrzewnice glikol etyl 35% 		70/550C

- wew. instalacja c.w.u. 				   	55/100C

- wew. instalacja c.w.u. (dezynfekcja)		       	700C

Opór węzła

- parametr 130/65						79 kPa

- parametr 120/65						69 kPa

Regulator różnicy ciśnień

- parametr 130/65

    - przepływ						4,95 m3/h

    - spadek ciśnienia					16,0 kPa

- parametr 120/65

    - przepływ						1,3 m3/h

    - spadek ciśnienia					1,0 kPa

Parametry strona wtórna : instalacja wewnętrzna

Bilans budynku A

- Zapotrzebowanie ciepła - c.o.				Q= 230,0 kW

Ciśnienie dyspozycyjne 					H=53,0 kPa

Pojemność wodna 						V= 1200 dm3

- Zapotrzebowanie ciepła - c.t. 				Q= 129,3 kW

Ciśnienie dyspozycyjne 					H=37,0 kPa

Pojemność wodna 						V= 300 dm3

- Max. zapotrzebowanie ciepła – c.w.u			Q= 60,0 kW

- Śr. zapotrzebowanie ciepła – c.w.u			Q= 22,0 kW

Moc zamówiona: 							Q= 419,3 kW

Bilans ciepła pomieszczeń opracowano na podstawie projektu architektonicznego przedmiotowego obiektu.

Opis przyjętych rozwiązań:

Źródłem ciepła dla projektowanego węzła cieplnego będzie miejska sieć cieplna preizolowana zgodnie z warunkami technicznymi – wg odrębnego opracowania po stronie Dostawcy ciepła.

Miejscem rozgraniczenia własności między Gestorem, a Inwestorem będą pierwsze, od strony węzła cieplnego, miejsca podłączeń zaworów odcinających od modułu przyłączeniowego (układ pomiarowo-rozliczeniowy, wodomierz uzupełniania instalacji grzewczej, urządzenie refujące natężenie przepływu nośnika ciepła dostarczanego do węzła cieplnego, filtry siatkowe, zawory odcinające, manometry i termometry).

Moduł przyłączeniowy zostanie dostarczony i zainstalowany przez Sprzedawcę.

Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz c.w.u. jest trzyfunkcyjny węzeł wymiennikowy firmy LPM Danfoss. Po stronie zasilania węzeł podłączony będzie z siecią ciepłowniczą oraz siecią wodociągową, a po stronie odbiorów energii cieplnej z instalacją centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego (dla wentylacji) i ciepłej wody użytkowej.

Dla przygotowania cwu przewidziano zasobnik ciepłej wody o pojemności 500dm3. Układ zabezpieczyć naczyniem przeponowym DD18, które zlokalizowano w pomieszczeniu węzła.

Węzeł zostanie dostarczony jako kompletne urządzenie na ramie. Należy go umieścić w pomieszczeniu węzła cieplnego w poziomie parteru.

Węzeł jest wyposażony we własną szafę sterowniczą w standardzie Danfoss i okablowanie elektryczne. Od strony elektrycznej należy tylko przewidzieć zasilanie szafy elektrycznej kompaktu i wyposażyć pomieszczenie węzła w elementy elektryki. Izolacja jest wykonana fabrycznie z pianki Steinonorm.

Przewidziano zastosowanie węzła kompaktowego produkcji firmy Danfoss pracującego w układzie równoległym wyposażonego m.in. w:

- wymienniki płytowe lutowane,

- pompy cichobieżne z regulowaną prędkością obrotów np. firmy Grundfoss,

- regulatory elektroniczne poszczególnych obiegów grzewczych,

- armaturę zabezpieczającą, zaporową i zwrotną,

- filtroodmulnik po stronie pierwotnej i filtry siatkowe po stronie wtórnej,

- termometry i manometry, ciepłomierz,

- układ napełniania instalacji c.o. i c.t.

Do pomiaru ilości ciepła zastosowano licznik ciepła zamontowany na przewodzie powrotnym przyłącza sieci ciepłowniczej.

Stabilizację ciśnienia zapewni zawór regulacji różnicy ciśnień, zamontowany na przewodzie powrotnym przyłącza sieci ciepłowniczej.

Układ automatycznej regulacji powinien spełniać następujące funkcje:

- regulacyjną od różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu wody sieciowej przez węzeł cieplny

- regulację temperatury wody zasilającej w instalacji c.o. i c.t. w zależności od temperatur zewnętrznej,

- regulację temperatury c.w.u. (stałowartościową),

- stabilizację różnicy ciśnień po stronie wody sieciowej,

- ograniczenie przepływu wody sieciowej przez węzeł,

- ograniczenie temperatury wody sieciowej na powrocie z węzła /czujniki temperatury wody na powrocie sieciowym,

- zabezpieczenie termiczne instalacji STW dla c.o. i c.t. oraz STB dla c.w.u.,

- ochrona pomp przez okresowe ich załączanie,

- ograniczenie minimalnego przepływu wody sieciowej przez węzeł cieplny.

Dla umożliwienia kontroli parametrów pracy węzła, na rurociągach wody sieciowej i instalacyjnej będą zainstalowane manometry i termometry służące do pomiarów miejscowych. Węzeł będzie wyposażony w kulową armaturę odcinającą z przyłączami kołnierzowymi, do spawania i gwintowanymi.

Instalację w węźle cieplnym wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 oraz PN-84/H-74220 łączonych przez spawanie. Przewody prowadzić zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Odpowietrzenie instalacji technologicznej węzła cieplnego poprzez zawory lub zbiorniki odpowietrzające poprzedzone zaworem stopowym.

W budynku zaprojektowano dwururową instalację c.o. zasilającą płytowe grzejniki, instalację c.t. zasilającą nagrzewnice central wentylacyjnych. Główne przewody instalacji c.o. rozprowadzające czynnik grzewczy w suficie podwieszonym lub pod stropem do projektowanych rozdzielaczy c.o. wykonane będą z rur stalowych, przewody od rozdzielaczy do grzejników z rur tworzywowych PE-RT /AL/PE-RT, instalacja c.t. do nagrzewnic central wentylacyjnych z rur stalowych, instalacja c.w.u. z rur z tworzywa sztucznego.

### 4.2. Pompy

Dla obiegu c.o. i obiegu c.t. zaprojektowano elektroniczne pompy umożliwiające pracę ze zmienną prędkością obrotową. Pozwala to na dostosowanie parametrów pracy pomp do aktualnego zapotrzebowania na energię cieplną. W rozdzielni elektrycznej należy wykonać zabezpieczenie i wyłączniki pomp opisując je w czytelny sposób. Pompy będą sterowane przez regulatory pogodowe. Na króćcu tłocznym pompy, przed zaworem kulowym, należy zamontować zawór zwrotny.

### 4.3. Zabezpieczenie węzła

Obiegi c.o. i c.t. będą pracowały w systemie zamkniętym zabezpieczonym zaworami bezpieczeństwa. Zastosowano dla układu c.o. i c.t. zawory bezpieczeństwa typu SYR1915 o ciśnieniu otwarcia 5bar. Odpływ z zaworów bezpieczeństwa odprowadzić nad posadzkę w sposób zapewniający bezpieczeństwo obsługi.

Dla każdego z układów zamkniętych nadmiar ilości wody przejmie przeponowe naczynie wzbiorcze produkcji Reflex, przyłączone rurą bezpieczeństwa do głównego powrotu instalacyjnego. Na rurze zamontować manometr, zawór spustowy i szybkozłącze typu SU. Należy kontrolować podczas eksploatacji węzła stan napełnienia instalacji oraz ciśnienie w przestrzeni gazowej naczynia przeponowego gwarantującego zalanie najwyżej położonych grzejników.

### 4.4. Armatura i AKPiA

Po stronie pierwotnej stosować armaturę kulową  (pierwsze dwa zawory kołnierzowe lub spawane o Pr= 1,6 MPa, T=1500C, pozostałe alternatywnie kołnierzowe lub z końcówkami do spawania) oraz zaworów zwrotnych o małej odporności (klapowych lub grzybkowych). Spusty i odpowietrzenie po stronie wtórnej - zawory o połączeniach gwintowanych za pierwszymi zaworami kołnierzowymi lub spawanymi.

Do pomiaru ciśnienia po stronie pierwotnej przewidziano manometry tarczowe M160 z kurkiem manometrycznym i rurka syfonowa. Wylot z każdego kurka manometrycznego powinien być skierowany na ścianę węzła. Do pomiaru temperatury stosować termometry tarczowe, bimetaliczne z tuleją zanurzeniową radialną o zakresie wskazań: - dla strony pierwotnej 0÷180ºC, dla strony wtórnej0÷100ºC montując je w sposób pozwalający na ich łatwa wymianę w razie uszkodzenia.

### 4.5. Odwodnienia i odpowietrzenie

Na głównych rurociągach od strony pierwotnej, w ich najwyższych punktach, montować odpowietrzenia składające sie z przewodu odpowietrzającego i zaworu kulowego Dn 15. Od strony wtórnej stosować odpowietrzniki automatyczne np. Flexvent Super produkcji Flamco zamontowane na zbiornikach odpowietrzających. Przed odpowietrznikiem automatycznym montować zawsze kulowy zawór odcinający.

W najniższych punktach, w miejscach wskazanych na schemacie, montować zawory spustowe pozwalające na odwodnienie instalacji. Stosować kulowe zawory spustowe kołnierzowe lub z końcówkami do wspawana od strony pierwotnej i mufowe ze złączką do węża od strony wtórnej. Każdy z wymienników na króćcu zasilającym i powrotnym powinien posiadać zawór ze złączka do węża pozwalający na płukanie chemiczne. Wszystkie odpływy z zaworów spustowych, odpowietrzających i bezpieczeństwa doprowadzić nad studzienkę schładzająca. Węzeł cieplny posiadał będzie studzienkę schładzająca przykrytą kratką stalową. Spadek posadzki w kierunku wpustu podłogowego i studzienki schładzającej.

### 4.6. Próby szczelności i napełnienie instalacji

Po zakończeniu robót montażowych wszystkie rurociągi należy poddać wodnej próbie na szczelność. Badanie należy przeprowadzić przez napełnienie wodą zimną i podniesienie ciśnienia do wartości o 50% większej od przewidywanego ciśnienia roboczego. Ciśnienie próbne należy utrzymywać co najmniej 30 minut dokonując oględzin wszystkich połączeń. Należy pamiętać o odłączeniu na czas próby ciśnienia naczynia przeponowego i zaworu bezpieczeństwa dla badanych instalacji. Po pozytywnym wyniku próby, całą instalację należy dwukrotnie przepłukać woda. Płukanie należy prowadzić aż do uzyskania stopnia zanieczyszczenia nie przekraczającego zaleceń PN-85/C-04601. Po płukaniu, przewody i urządzenia technologiczne węzła należy poddać próbie działania pod ciśnieniem roboczym i przy temperaturze roboczej czynnika (72-godzinny rozruch próbny), sprawdzając efekt działania. Instalacja nie może wykazać ubytków wody, co jest niezwykle istotne dla poprawnej pracy w systemie zamkniętym. Po próbie szczelności przeprowadzić kilkukrotne płukanie instalacji wg zasad j.w..

Woda stosowana do napełniania i uzupełniania instalacji powinna spełniać wymagani normy PN-93/C-04607. Zaleca się okresowe badania wody.

W przypadku odstępstwa parametrów wody należy zastosować dawkowanie inhibitorów korozji stali.

### 4.7. Zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja cieplna rurociągów

Rury stalowe czarne po pozytywnej próbie szczelności należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez oczyszczenie do II stopnia czystości. Rurociągi malować  antykorozyjnie farbą odporną na wysokie temperatury  do 1500C. Roboty malarskie wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3A, obowiązującymi normami i przepisami w tym wytycznymi producenta farb.

Po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych wykonać izolacje rurociągów i armatury przy użyciu otuliny z pianki poliuretanowej typu STEINONORM 300 z płaszczem osłonowym z PVC produkcji MPIS S.A. Warszawa.

Grubości izolacji:

| DN | Sieć zasilanie 135 | Sieć powrót 60 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 40 mm | 30 mm |
| 32 | 45 mm | 30 mm |
| 40 | 45 mm | 30 mm |
| 50 | 50 mm | 35 mm |
| 65 | 55 mm | 40 mm |
| 80 | 60 mm | 40 mm |
| 100 | 65 mm | - m |

## WYNIKI OBLICZEŃ – KARTA DOBORU WĘZŁA

  - Obliczenia (parametr 130/65)

  - Obliczenia (parametr 120/65)

## 6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wymagania dla czynnika grzewczego instalacji z glikolem

Jako czynnik grzewczy zastosowany zostanie płyn niezamarzający roztwór glikolowo-wodny o  zawartość glikolu etylenowego 35 %.

Bezwzględnie zabrania się odprowadzania roztworu glikolu do gleby i kanalizacji. Opróżnianie instalacji z czynnika grzewczego poprzez króciec spustowy do zbiornika.

Przy napełnieniu zładu zadbać o dobrą wentylację pomieszczenia i zachować szczególną ostrożność ze względu na:

- niewielkie ryzyko zatrucia poprzez wdychanie

-  możliwość podrażnienia spojówek (zastosować okulary ochronne).

W przypadku wystąpienia ww. objawów zalecana jest konsultacja lekarska. Należy również unikać bliskości lub kontaktu z otwartym płomieniem.

W przypadku potrzeby spuszczenia płynu celem usunięcia awarii, przecieków lub wymiany płynu na nowy, należy go dokładnie wypompować do zbiornika lub do beczek.

Roztwór spuszczony na czas awarii wykorzystać do ponownego napełnienia zładu. Płyny przepracowane, nie nadające się do dalszej eksploatacji należy przekazać producentowi do regeneracji lub do spalarni komunalnych.

Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i instrukcji BHP wydanych przez producenta płynu.

## 7. UWAGI KOŃCOWE

Prace montażowe i regulacyjne wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II – Roboty sanitarne i przemysłowe”.  Przy wykonaniu prac montażowych wszystkie rurociągi w węźle powinny być oznakowane kolorową strzałką zgodną z oznaczeniami instrukcji eksploatacji węzła, pokazujące kierunek przepływu wody. W węźle powinna znajdować się instrukcja obsługi. Na manometrach i termometrach nanieść w sposób trwały kolorem czerwonym wartości graniczne parametrów pracy węzła cieplnego. Armaturę i urządzenia po stronie sieciowej jak zawory regulacyjne, licznik ciepła, wodomierz wymienniki ciepła montować w wykonaniu z gwintem zewnętrznym i końcówkami do wspawania.

## 8. WYTYCZNE DLA BRANŻ

### 8.1. Branża elektryczna i AKPiA

- zasilić szafę elektryczną kompaktu i wyposażyć pomieszczenie węzła w elementy elektryki wymagane przez gestora.

### 8.2. Branża budowlana

- Wykonać przebicia zgodnie z rysunkiem dyspozycyjnym instalacji, przejścia ochronne przez przegrody budowlane wykonać z rur stalowych,

- Wykonać przebicia dla kanałów wentylacyjnych.

## 9. INFORMACJA BIOZ

Podstawa sporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy węzła cieplnego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury.”

Prace należy wykonywać w następującej kolejności:

- wykonać przyłącze cieplne do obiektu wg odrębnego opracowania,

- wykonać montaż projektowanej instalacji technologicznej w węźle,

- wykonać montaż projektowanej instalacji AKPiA,

- podłączyć projektowane urządzenia,

- odpowietrzyć instalację ,

- przeprowadzić próby szczelności,

- uruchomić instalację.

Przy pracach spawalniczych należy stosować ekrany zabezpieczające przed sypaniem się iskier wokół miejsca spawania. Należy przygotować podręczny sprzęt p. poż. (gaśnice, koce).

Do prac montażowych na wysokościach należy stosować rusztowania, a do podnoszenia rur i sprzętu na wysokość montażu – wielokrążki lub podnośniki.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Elementem mogącym stworzyć zagrożenie dla ludzi są:

- prace na wysokości przy budowie i montażu:

- instalacji,

- urządzenia,

- armatury.

- prace związane z pracą instalacji o temp. powyżej 1000C

- prace spawalnicze przy montażu instalacji,

- składowanie materiałów do budowy.

- Uzupełnianie instalacji mieszanką glikolu

Podczas realizacji rozbudowy wewnętrznej instalacji mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- możliwość upadku z wysokości,

- możliwość przygniecenia rurami  na składowisku (dla ludzi, zwierząt i maszyn samojezdnych przez cały czas trwania robót w miejscu wykonywania prac i zapleczu budowy)

- związane ze spawaniem – poparzenie gazem lub oślepienie.

Ponadto charakter robót nie wykracza poza powszechnie znane rozwiązania. Roboty powinny być prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401).

Wskazania dotyczące sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane w całości stwarzają zagrożenie dla wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie. Z tego powodu jest niezbędne udzielenie szczegółowego instruktażu wszystkim pracownikom. Z obszaru robót usunąć wszystkich pracowników produkcyjnych.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Pracę na wysokości wykonywać stosując zabezpieczenia osobiste przed upadkiem. Na placu budowy nie będą występować strefy szczególnego zagrożenia zdrowia. Plac budowy winien posiadać dojazd umożliwiający prawidłowe zaopatrzenie budowy we wszelkie materiały budowlane, jak również umożliwiający dojazd służbom porządkowym i ratowniczym. Na terenie budowy powinien znajdować się sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający podjęcie szybkiej akcji gaśniczej przed przybyciem jednostek straży pożarnej.

Ponadto na budowie powinna znajdować się apteczka z podstawowym wyposażeniem umożliwiającym podjęcie natychmiastowych działań w sytuacji powstania urazu w czasie prowadzenia prac budowlanych. Powinna być zapewniona również możliwość skomunikowania się ze służbami porządkowymi i ratowniczymi (telefon lub inny skuteczny sposób powiadamiania w/w służb).													Opracował:

## 10. SPECYFIKACJA MODUŁU PRZYŁĄCZENIOWEGO DO WĘZŁA KOMPAKTOWEGO

| Ilość | Pozycja | Typ | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INSU | Izolacja węzła | . |
| Wysoki parametr |  |  |  |
| 2 | F1 | Filtr | Danfoss, FVF - [625], DN50, Magnetyczny, Kołnierz |
| 2 | M1 | Kurek manometryczny | Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25 |
| 2 | M1 | Manometr | Danfoss, M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2" |
| 2 | P1 | Zawór spustowy | Danfoss, JIP IW T-handle, DN15, Gwint wewnętrzny |
| 1 | PP | Połączenie rurki impulsowej | DN15/6mm spawany |
| 2 | T1 | Termometr | Danfoss, TDL150, 0-120°C |
| 2 | TE | Czujnik temperatury licznika ciepła | . |
| 2 | ZO | Komponent specjalny | Zbiornik odpowietrzający V=4,3 dm3 wyk. warsztatowe wg PN-91/B-02420 DANFOSS |
| 1 | DPV | Regulator różnicy ciśnień z regulatorem przepływu | Danfoss, AVPQ, kvs 12.5, 1 3/4 ", Gwint zewnętrzny, PN25 |
| 1 | FQQ | Licznik ciepła | Kamstrup, Multical 602 (calc), ULTRAFLOW 54 Qp6,0 m3/h, 260mm, G1 1/4 ", PN16, Gwint zewnętrzny, Powrót |
| Układ 1 stabilizująco-uzupełniający |  |  |  |
| 1 | W | Przewód (uzupełnianie zładu) | Perfexim, Wężyk opancerzony 1/2 " x 500mm, Temp. max.90°C, 1/2 ", Gwint wewnętrzny |
| 1 | Z | Zawór odcinający | Sanha, Valve with hose connection, DN15, Wąż/Gwint zewnętrzny |
| 1 | F4 | Filtr | Danfoss, FVR-DZR [280], 1/2 ", Gwint wewnętrzny |
| 1 | S5 | Zawór odcinający | Danfoss, JIP-IW, DN15, Gwint wewnętrzny/Spawany |
| 1 | W1 | Moduł wodomierze | ITRON, Unimag PE pulse module 10 l/imp. |
| 1 | W1 | Licznik przepływu | Itron, Unimag PE Q3-2,5, DN15, Outside thread 3/4 inch, Both |
| 1 | ZZ | Zawór zwrotny | Danfoss, NVD 812, DN15, Międzykołnierz |

11. SPECYFIKACJA WĘZŁA KOMPAKTOWEGO

| Ilość | Pozycja | Typ | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INSU | Izolacja węzła | . |
| 1 | WYM.1 | Wymiennik ciepła | XB52M-1-50 |
| 1 | WYM.1 | Podstawa montazowa | . |
| 1 | WYM.1 | Izolacja | . |
| 1 | WYM.2 | Wymiennik ciepła | XB12L-1-60 G 5/4 (25mm) |
| 1 | WYM.2 | Podstawa montazowa | . |
| 1 | WYM.2 | Izolacja | . |
| 1 | WYM.3 | Wymiennik ciepła | XB12H-1-26 G 5/4 (25mm) |
| 1 | WYM.3 | Podstawa montazowa | . |
| 1 | WYM.3 | Izolacja | . |
| Wysoki parametr |  |  |  |
| 3 | P1 | Zawór spustowy | Danfoss, JIP IW T-handle, DN15, Gwint wewnętrzny |
| 2 | S2 | Zawór odcinający | Danfoss, JIP-WW, DN32, Spawany |
| 2 | S3 | Zawór odcinający | Danfoss, JIP-WW, DN32, Spawany |
| 2 | S4 | Zawór odcinający | Danfoss, JIP-WW, DN32, Spawany |
| 1 | Tpco | Czujnik kieszeniowy | Danfoss, ESMU 100 St st |
| 1 | Tpct | Czujnik kieszeniowy | Danfoss, ESMU 100 St st |
| 1 | ZR1Sco | Siłownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego | Danfoss, AMV 13, 230V |
| 1 | ZR1Sco | Zawór regulacyjny | Danfoss, VM 2, kvs 6.3, 1 1/4 ", Gwint zewnętrzny |
| 1 | ZR2Sct | Siłownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego | Danfoss, AMV 10, 230V |
| 1 | ZR2Sct | Zawór regulacyjny | Danfoss, VM 2, kvs 4, 1 ", Gwint zewnętrzny |
| 1 | ZR3Scw | Siłownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego | Danfoss, AMV 33, 230V |
| 1 | ZR3Scw | Zawór regulacyjny | Danfoss, VM 2, kvs 2.5, 3/4 ", Gwint zewnętrzny |
| WYM.1 niskie parametry |  |  |  |
| 1 | F1 | Filtr | Danfoss, FVF - [300], DN65, Kołnierz |
| 1 | G4 | Zawór rozprężny | Reflex, SU, Gwint wewnętrzny, 1 " |
| 1 | P2 | Zawór spustowy | Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnętrzny |
| 1 | PO | Pompa | Grundfos, MAGNA3 32-120 F, 1*230V |
| 1 | T2 | Termometr | Danfoss, TDL150, 0-120°C |
| 1 | T2 | Termometr | Danfoss, TDL150, 0-120°C |
| 2 | Z1 | Zawór odcinający | Sferaco, 515, 2 1/2 ", Gwint wewnętrzny |
| 1 | NW1 | Naczynie wzbiorcze | Reflex, NG 80, 6 bar |
| 1 | PI2 | Manometr | Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2" |
| 1 | PI2 | Kurek manometryczny | Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25 |
| 3 | Pl2 | Manometr | Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2" |
| 4 | Pl2 | Kurek manometryczny | Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25 |
| 1 | Pl2 | Manometr | Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2" |
| 1 | Tco | Czujnik kieszeniowy | Danfoss, ESMU 100 St st |
| 1 | ZBO | Zawór bezpieczeństwa | Syr, SYR 1915 DN25 5,0 BAR, 1 ", Gwint wewnętrzny |
| 1 | PRco | Przetwornik ciśnienia | Danfoss, MBS 3000, zakres: 0-6 bar, 4-20mA |
| 1 | Trco | Termostat TR/STW | Danfoss, ST-1 |
| WYM.2 niskie parametry |  |  |  |
| 1 | F2 | Filtr | Danfoss, FVR-DZR [280], 2 ", Gwint wewnętrzny |
| 1 | G5 | Zawór rozprężny | Reflex, SU, 120°C, Gwint wewnętrzny, 3/4 " |
| 1 | P2 | Zawór spustowy | Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnętrzny |
| 1 | PT | Pompa | Grundfos, MAGNA3 25-120, 1*230V, 1.56A, G1 1/2', PN10 |
| 1 | T3 | Termometr | Danfoss, TDL150, 0-120°C |
| 1 | T3 | Termometr | Danfoss, TDL150, 0-120°C |
| 2 | Z2 | Zawór odcinający | Danfoss, BVR-DZR, 2 ", Gwint wewnętrzny |
| 1 | NW2 | Naczynie wzbiorcze | Reflex, NG 25, 6 bar |
| 3 | Pl2 | Manometr | Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2" |
| 2 | Pl2 | Manometr | Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2" |
| 5 | Pl2 | Kurek manometryczny | Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25 |
| 1 | Tct | Czujnik kieszeniowy | Danfoss, ESMU 100 St st |
| 1 | ZBT | Zawór bezpieczeństwa | Syr, SYR 1915 DN25 5,0 BAR, 1 ", Gwint wewnętrzny |
| 1 | PRct | Przetwornik ciśnienia | Danfoss, MBS 3000, zakres: 0-6 bar, 4-20mA |
| WYM.3 niskie parametry |  |  |  |
| 1 | F3 | Filtr | Danfoss, FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewnętrzny |
| 1 | F4 | Filtr | Danfoss, FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewnętrzny |
| 2 | G1 | Zawór odcinający | Danfoss, BVR-DZR, 1 ", Gwint wewnętrzny |
| 2 | G2 | Zawór odcinający | Danfoss, BVR-DZR, 1 ", Gwint wewnętrzny |
| 1 | G8 | Zawór rozprężny | Reflex, Zawór przepływowy Flowjet, Gwint zewnętrzny, 3/4 " |
| 1 | P4 | Zawór spustowy | Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnętrzny |
| 1 | PC | Pompa | Grundfos, Alpha 2 25-60 N, 1*230V, 0.32A, DN25, PN10 |
| 1 | T4 | Termometr | Danfoss, TDL150, 0-120°C |
| 1 | T5 | Termometr | Danfoss, TDL150, 0-120°C |
| 5 | Pl3 | Manometr | Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2" |
| 6 | Pl3 | Kurek manometryczny | Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25 |
| 1 | Pl3 | Manometr | Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2" |
| 1 | Tcw | Czujnik kieszeniowy | Danfoss, ESMU 100 St st |
| 1 | ZZ1 | Zawór zwrotny | GENEBRE, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1 ", Gwint wewnętrzny |
| 1 | ZZ2 | Zawór zwrotny | GENEBRE, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1 ", Gwint wewnętrzny |
| 1 | NWcw | Naczynie wzbiorcze | Reflex, DD 18, 10 bar |
| 1 | Trcw | Termostat TR/STW | Danfoss, ST-1 |
| 1 | ZBW1 | Zawór bezpieczeństwa | Syr, SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1 ", Gwint wewnętrzny |
| Układ regulacji elektronicznej |  |  |  |
| 1 | 0 | Dodatkowa funkcja | Podział węzła na trzy moduły |
| 1 | 0 | Dodatkowa funkcja | Przetwornik ciśnienia, max 2 szt. |
| 1 | 0 | Dodatkowa funkcja | Uszczelniacz - Teflon |
| 1 | 0 | Skrzynka elektryczna | Styczniki, 3, < 16A, KMK3, obudowa plastik |
| 1 | R | ECL moduł rozszerzający | ECA 32 |
| 1 | R | Regulator pogodowy | Danfoss, ECL Comfort 310, 230V |
| 1 | R | Klucz aplikacji ECL | A376 |
| 1 | Tzew | Czujnik temp. zewnętrznej | Danfoss, ESMT |
| Układ 1 stabilizująco-uzupełniający |  |  |  |
| 1 | G3 | Zawór odcinający | Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnętrzny |
| Układ 2 stabilizująco-uzupełniający |  |  |  |
| 1 | G3 | Zawór odcinający | Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnętrzny |