1.   PODSTAWA OPRACOWANIA	1

2.   ZAKRES OPRACOWANIA	1

3.	ZASILANIE OBIEKTU NA POZIOMIE nn – 0,4 Kv	1

4.   POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ	2

5.   UKŁADANIE LINII KABLOWEJ nn-0,4 kV	2

6.   UWAGI DLA WYKONAWCY	2

7.   OBLICZENIA TECHNICZNE	3

8.   SPIS RYSUNKÓW	5

## 1.   PODSTAWA OPRACOWANIA

- Podstawa formalna:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, nr postępowania WZP.272.21.2016.

- Pełnobranżowa inwentaryzacja budowlana budynku (autor: Wojtek Osak, Krzysztof Lisewski, Katarzyna Tecław, Tadeusz Lipiński).

- Ekspertyza techniczna budynku (autor AS PROJEKT Pracownia Projektowa Adam Słomski) wraz z opinią geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego (autor: GEOsolutions Tomasz Michałek).

- Koncepcja architektoniczna zaakceptowana przez Inwestora.

- Uchwała nr 876/14 Rady miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Dworcowej, Chrobrego, Fabrycznej i Trasy Średnicowej w Toruniu.

- Pomiary geodezyjne.

- Aktualna mapa geodezyjna do celów projektowych.

- Opinie i wytyczne dla projektu rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych i zabezpieczeń ppoż.

- Obowiązujące przepisy i Normy prawa budowlanego.

- Wytyczne Inwestora.

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci wod.-kan., sieci ciepłowniczej.

## 2.   ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi zalicznikowe przyłącze elektroenergetyczne nn-0,4kV dla przebudowywanego budynku zlokalizowanego w Toruniu między ulicami: Dworcową po stronie zachodniej, Kościuszki po stronie południowej i Łokietka po stronie wschodniej. Teren opracowania obejmuje działki 203/1, 203/3, 203/5, 203/6, 112/1, 112/4, 112/5 w obrębie 0048, jednostka ew. 046301_1. Budynek magazynowy będący przedmiotem zasilania zlokalizowany jest na działkach 112/4 i 203/6.

## ZASILANIE OBIEKTU NA POZIOMIE nn – 0,4 Kv

Zasilanie przebudowywanego budynku przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu odbywać się będzie zalicznikowo kablem YKY 4x240mm2 z istniejącej rozdzielni Rnn w abonenckiej stacji transformatorowej Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży znajdującej się na dz. 112/5, po dokonaniu wymaganej przebudowy stacji w celu dostosowanie jej do zwiększonego poboru mocy. Przebudowa stacji transformatorowej obejmuje:

- wyminę istniejącego transformatora TNOSN 400 kVA 15/0,4kV na transformator 630kVA

- wymianę w polu pomiarowym SN przekładników prądowych TPU60.11; 15/5A; 5VA; kl. 0,2s na przekładniki prądowe TPU60.11; 30/5A, 5VA; kl.0,2s

- wymianę zabezpieczenia transformatora wielkości 31,5A na zabezpieczenie 63A

- zabudowę zabezpieczeń bezpiecznikowych dla przyłącza w rozdzielnicy nn typu WT2gG 400A

Budowa przyłącza kablowego zewnętrznego obejmuje:

- budowę linii kablowej nn-0,4 kV typu YKY 4x240mm2

- budowę złącza kablowego dla pomiaru półpośredniego typu ZK1-1Pp z zabezpieczeniem    przedlicznikowym WT2 gF 400A

- zabudowę w ZK1-1Pp podlicznika do pomiaru zużycia energii czynnej i biernej typu ZGM

Budowa wewnętrznej linii zasilającej (wlz) w budynku obejmuje:

- budowę wewnętrznej linii zasilającej typu YKY 4x 240mm2 układanej na korycie kablowym KK  100x10mm od ZK1-1Pp do rozdzielnicy głównej RGnn

## 4.   POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przebudowywany budynek przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu będzie posiadał będzie półpośredni układ pomiarowo – rozliczeniowy energii elektrycznej, zlokalizowany w złączu kablowo – pomiarowym ZK1-1Pp, składający się z: podlicznika energii czynnej i biernej typu np. ZMG, przekładników prądowych klasy 0,5s, 500/5 A/A; FS5; 2,5VA; listwy kontrolnej i zabezpieczenia 3x6A, sygnalizacji optycznej na ciemno. Urządzenia należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przystosować do plombowania.

## 5.    UKŁaDANIE LINII KABLOWEJ nn-0,4 kV

Kabel zasilający nn-0,4kV typu YKY 4x240mm2 układać w rowie kablowym linią falistą na głębokości 0,7m na 10cm podsypce z czystego piasku. Na całej długości kabel przykryć folią koloru niebieskiego. Folię ułożyć ok. 25cm nad górna krawędzią kabla przysypując kabel 10cm warstwą czystego piasku i 15cm warstwą gruntu rodzimego. Na skrzyżowaniach z innymi sieciami oraz istniejącym i projektowanym układem drogowym, kable nn – 0,4kV osłaniać rurami ochronnymi Arota typu SRS/DVK 160.

## 6.   uwagi dla wykonawcy

1.   Wszystkie roboty należy wykonać mając na uwadze przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i  higieny pracy. Podczas wykonywania prac montażowych należy odpowiednio przygotować miejsce pracy dla osób wykonujących roboty oraz zwrócić uwagę na zabezpieczenie stanowisk, aby nie stworzyć zagrożenia dla pracowników i pozostałych osób w czasie wykonywania robot.

2. Podczas wykonywania prac elektroinstalacyjnych bezwzględnie przestrzegać przepisów ochrony     przeciwpożarowej ze zwróceniem szczególnej uwagi na poprawne prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowe.

3. Wszelkie materiały powinny posiadać stosowne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania w  budownictwie na rynku polskim.

4.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej zakresu wykonywanych przez   siebie prac instalacyjnych uwzględniającej m in. rysunki powykonawcze, protokoły pomiarowe i certyfikaty na zainstalowane materiały.

5. Prace należy prowadzić w uzgodnieniu z Inwestorem oraz zwrócić uwagę na koordynację robot elektrycznych z robotami budowlanymi i robotami innych branż.

## 7.   OBLICZENIA TECHNICZNE

#### 7.1   Obliczenia mocy przyłączeniowej i dobór urządaeń w stacji transformatorowej po stronie sn

Ps = istniejąca 330kW + projektowana 220kW = 550kW

- Dobór transformatora:

Przyjęto transformator TNOSN 15/0,4kV 630kVA

- Dobór bezpieczników SN przeprowadza się zgodnie ze wzorem:

IbSN≥(2÷2,5)SNT3UN

(2 ÷ 2,5) x 24,25 = 48,5 ÷ 60,6A

SNT - moc znamionowa transformatora w [kVA] – 630kVA

UN - znamionowe napięcie strony górnej transformatora [kV] – 15kV

IbSN - prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej

Przyjęto zabezpieczenie 63A

-  Dobór przekładników prądowych pomiarowych po stronie SN

| Imax = | Pmax |
| --- | --- |
|  | 3*Un*cos |

Imax  = 550kW / 1,732 / 15kV / 0,93 = 22,76A

Przyjęto przekładniki prądowe TPU60.11 30/5A; 5VA; kl. 0,2s

#### 7.2   Obliczenia mocy przyłączeniowej i dobór urządaeń dla przyłącza energetycznego nn-0,4kv

Ps = projektowana 220kW

In0,4 = docelowo: 220,0kW / (1,73*0,94*400) = 341,8A

dobieramy:

kabel  (YKY 4x240mm2) o Idd = 465A

zabezpieczenia w RNN stacji transformatorowej WT2gG – 400A, w ZK1-1Pp WT2gF – 400A

Przyjęto przekładniki przekładniki o  Izn = 400/5 A/A

Warunek wynikający z warunków pracy przekładników prądowych:

0,2*Izn  <  I  < 1,2*Izn

(80 < 400 < 480) A – warunek spełniony

### 7.2.1     Sprawdzenie prawidłowości doboru mocy przekładnika:

Obciążenie przekładników prądowych w układach pomiarowo-rozliczeniowych nie powinno przekraczać wartości znamionowych i nie powinno być niższe niż 25% mocy znamionowej przekładnika.

Zastosowane wzory i wartości:

0,25*Szn< Sobc < Szn

gdzie:

Sobc= Sp + Sz + Sap

Szn – znamionowa moc uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego

Sp  – straty mocy w obwodach prądowych

Sz  – straty mocy na opornościach zestyków

Sap – straty mocy na przyrządach pomiarowych

| S= | I2*l |
| --- | --- |
|  | Cu *s |

Szn = 2,5VA,

0,25* Szn = 0,25*2,5VA = 0,625VA

Sap – pobór mocy przez obwód prądowy licznika ZMG przy prądzie 5A wg kart katalogowych wynosi  0,03VA na fazę , a zatem

Sap = 0,03VA

| S = | I2*l | = | 52*5 | =0,88VA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu *s |  | 57*2,5 |  |

Sz =  0,25 VA - dla przekładników o prądzie wtórnym 5A

Sobc=Sp+Sz+Sap

Sobc= 0,88VA + 0,25VA + 0,03VA = 1,16VA

0,25*Szn < Sobc < Szn

0,625VA < 1,16VA < 5VA – warunek spełniony

-  Sprawdzenie doboru przekroju obwodów wtórnych prądowych

S – pobór mocy przez cewki prądowe liczników elektronicznych

Imax – prąd obciążenia maksymalnego

Imax = In+ 20%*In =5A +20%*5A =6A

S – strata mocy w przewodach wtórnych prądowych

l – długość obwodów prądowych

s – przekrój przewodu (zgodnie z Zarządzeniem MGiE oraz MGTiOŚ z dnia 30/12/1973 (Dz.B. nr 1/74) przyjmuje się minimalny przekrój 2,5mm2.

Sp – moc przekładników prądowych

| Sp = I2*R= | Imax2*l |
| --- | --- |
|  | Cu *s |

S < Sp – S

|  | Imax2*l |  | < Sp – S |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu *s |  |  |  |  |
| S > |  | Imax2*l |  | + S |  |
|  |  | Cu *s |  |  |  |

Pobór mocy przez cewkę prądową liczników przy prądzie 5A wg kart katalogowych wynosi 0,155 VA na fazę

Do obliczeń przyjęto przewód o przekroju 2,5mm2

| S > | 62*5 | + 0,155 |
| --- | --- | --- |
|  | 57 *2,5 |  |

S   > 1,415VA

Dobrano przekładniki prądowe ABB typu IMPb 400/5 A/A; kl.0,5S; o mocy znamionowej rdzenia Szn  = 2,5VA

## 8.   spis rysunków

| E.01 | PLAN PRZYŁĄCZA NN-0,4kV | SKALA 1:500 |
| --- | --- | --- |
| E.02 | SCHEMAT PRZYŁĄCZA NN-0,4kV |  |
| E.03 | ZŁĄCZE KABLOWE-POMIAROWE ZK1-1Pp |  |
| E.04 | MODERNIZACJA STACJI TRANSFORMATOROWEJ |  |