1.   PODSTAWA OPRACOWANIA	1

2.   ZAKRES OPRACOWANIA	1

3.	ZASILANIE OBIEKTU NA POZIOMIE NN – 0,4 KV	1

4.    BILANS MOCY	1

5.   ROZDZIELNICE:  GŁOWNA  RG I KONDYGNACYJNE	2

6.   POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ	2

7.   INSTALACJE WNĘTRZOWE	2

8.   INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	3

8. 1   OŚWIETLENIE OGÓLNE	3

8.2    OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	3

8.3   OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE.	4

8.4   OŚWIETLENIE AWARYJNE- SYSTEM ROZPROSZONY.	4

9.    INSTALACA  ZESTAWÓW GNIAZD SIŁOWYCH ORAZ GNIAZD WTYKOWYCH	4

10.   INSTALACJA ODGROMOWA  I UZIEMIAJĄCA	5

11.   OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA	5

12.   NORMY I PRZEPISY	6

13.   UWAGI DLA WYKONAWCY	6

14.   OBLICZENIA TECHNICZNE	7

14.1   OBLICZENIA WLZ-ÓW I SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ	7

14.2    DOBÓR KABLA PO STRONIE NN-0,4 KV – ZASILANIE PODSTAWOWE	10

15.   SPIS RYSUNKÓW	10

## 1.   PODSTAWA OPRACOWANIA

- Podstawa formalna:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, nr postępowania WZP.272.21.2016.

- Pełnobranżowa inwentaryzacja budowlana budynku (autor: Wojtek Osak, Krzysztof Lisewski, Katarzyna Tecław, Tadeusz Lipiński).

- Ekspertyza techniczna budynku (autor AS PROJEKT Pracownia Projektowa Adam Słomski) wraz z opinią geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego (autor: GEOsolutions Tomasz Michałek).

- Koncepcja architektoniczna zaakceptowana przez Inwestora.

- Uchwała nr 876/14 Rady miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Dworcowej, Chrobrego, Fabrycznej i Trasy Średnicowej w Toruniu.

- Pomiary geodezyjne.

- Aktualna mapa geodezyjna do celów projektowych.

- Opinie i wytyczne dla projektu rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych i zabezpieczeń ppoż.

- Obowiązujące przepisy i Normy prawa budowlanego.

- Wytyczne Inwestora.

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci wod.-kan., sieci ciepłowniczej.

## 2.   ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzą instalacje elektryczne wewnętrzne oświetleniowe, gniazd i zasilania urządzeń technologicznych oraz instalacja odgromowa w przebudowywanym budynku zlokalizowanym w Toruniu między ulicami: Dworcową po stronie zachodniej, Kościuszki po stronie południowej i Łokietka po stronie wschodniej. Teren opracowania obejmuje działki 109/3, 111, 112/4, 113/4, 114/10, 203/6, 200/25, 200/27, 204/6, 204/11 obręb 48, jednostka ew. 046301_1. Budynek magazynowy będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na działce 112/4 i 203/6.

## ZASILANIE OBIEKTU NA POZIOMIE nn – 0,4 kv

Zasilanie przebudowywanego budynku przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu odbywać się będzie z istniejącej rozdzielni nN w abonenckiej stacji transformatorowej, po dokonaniu wymaganej przebudowy stacji wg oddzielnego opracowania projektowego. Z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej wyprowadzić WLZ kablem typu YKY 4x240mm2.  WLZ zasilający budynek wprowadzić do rozdzielnicy głównej RG w znajdującej się pomieszczeniu nr 0.15 na parterze budynku.

## 4.    BILANS MOCY

Zapotrzebowanie mocy przyłączeniowej dla projektowanego budynku przedstawiono na rysunku rozdzielnicy głównej RG łącznie z mocą niezbędną dla poszczególnych kondygnacji, kawiarni i urządzeń wentylacyjnych na dachu (rozdzielnica RW.1 na 6-tym piętrze). Urządzenia wentylacyjne na poszczególnych kondygnacjach zasilone zostały z rozdzielnic piętrowych.

Pi = 351,6kW

Kj = 0,7

Ps = 246,1kW

Is = 382,4A

Ib = WT2gG 400A w abonenckiej stacji transformatorowej

## 5.   ROZDZIELNICE:  GŁOWNA  RG i KONDYGNACYJNE

Rozdział mocy wewnątrz przebudowywanego budynku przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu realizowany będzie poprzez rozdzielnice:

RG – rozdzielnica główna w postaci szaf wolnostojących w pomieszczeniu technicznym 0.18 – rys. E.16

TB.0, TB.1, TB.2, TB.3, TB.5, TB.6, TB.K i TW.1 – rozdzielnice piętrowe – rys. E.17 ÷ E.24.

Dla całego obiektu zaprojektowano „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu", przy wszystkich wejściach umożliwiający zdalne wyłączenie wyłącznika głównego w RG. PWP należy zainstalować obok wejść do budynku. Wyłączenie zasilania przez wyłącznik pożarowy musi w sposób jednoznaczny wyłączyć napięcie w całym obiekcie. Przewody do przycisków „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu" muszą posiadać izolację niepalną o odporności ogniowej 90 min (typ HDGs). Do rozdzielnicy doprowadzić uziemienie ochronne połączone z uziomem otokowym. Uziemienie  wykonać przez połączenie taśmą stalową ocynkowaną istniejącej instalacji uziemiającej z główną szyną PE umieszczoną w rozdzielnicy. Jako ochronę przeciwprzepięciową projektuje się zainstalowanie ochronników przepięciowych. Na wyposażeniu rozdzielnic znajdują się urządzenia zabezpieczające obwody urządzeń technologicznych, oświetlenia, gniazd i kuchni elektrycznych oraz zasilania węzła cieplnego. W zakresie podstawowej ochrony przeciwporażeniowej projektuje się wyłączniki nadprądowe,

a w zakresie dodatkowej ochrony od porażeń wyłączniki rożnicowoprądowe. Po stronie wewnętrznej drzwi rozdzielnic zainstalować kieszeń na dokumentację techniczną. Kable i przewody poszczególnych obwodów wprowadzić do wnętrza obudowy poprzez dławice kablowe, a podłączenia elektryczne wykonać z udziałem listew zaciskowych. Wewnętrzny rozpływ mocy realizować poprzez szyny rozdzielcze lub w formie bloku rozdzielczego. Wyposażenie poszczególnych pól rozdzielni przedstawiono na schematach ideowych.

## 6.   POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przebudowywany budynek przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu będzie podlegać pod nowoprojektowany układ pomiarowy energii elektrycznej, zlokalizowany w stacji transformatorowej po rozbudowie. Dodatkowo w rozdzielniach kondygnacyjnych projektuje się montaż liczników energii elektrycznej na szynę TH35 celem bilansowania zużycia oraz ewentualnego monitorowania zużycia energii elektrycznej przez poszczególne kondygnacje, wentylację i kawiarnię budynku.

## 7.   instalacje wnętrzowe

Instalacje w pomieszczeniach należy wykonać przy pomocy przewodów typu YDYżo 750V i kabli  YKYżo -            układanych na korytach (drabinkach) kablowych a w pomieszczeniach biurowo socjalnych w tynku. Trasy przewodów wykonać zwracając szczególną uwagę na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji elektrycznej z instalacjami innych branż. Trasy przewodów powinny przebiegać pionowo lub poziomo, równolegle do krawędzi ścian i stropów w odległościach określonych przez obowiązujące przepisy.

Wiercenie otworów, a także wykucie wnęk czy bruzd dla instalacji należy wykonywać w sposób nie powodujący osłabienia elementów konstrukcyjnych budynku i nie powodujący uszkodzenia już istniejącej infrastruktury. Elementy kotwiące, kołki rozporowe, haki itp. należy dobrać stosownie do materiału w którym mają być zamocowane. W całości instalacji należy stosować osprzęt oraz oprawy oświetleniowe o parametrach zgodnych z oznaczeniami podanymi na rysunkach.

Gniazda wtykowe należy instalować na wysokości:

- 0.3m od poziomu posadzki (w pom. biurowych, administracyjnych itp.),

- 0.8m - 1.2m (pom. socjalne, pom. techniczne itp.),

- dostosowując do indywidualnych odbiorników.

Łączniki instalacji oświetleniowej należy instalować przy wejściach do poszczególnych pomieszczeń, na wysokości + 1.25m od poziomu posadzki, w odległości min. 5 cm od ościeżnicy. Wszelkie przejścia instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego wykonywać przy użyciu certyfikowanych systemów i materiałów do tego przeznaczonych z zachowaniem wartości REI przepustu nie mniejszej niż na poziomie REI ściany w której jest instalowany. Zasilanie urządzeń trójfazowych (windy i inne) wykonać stosując się do zaleceń producenckich (zgodnie z wytycznymi DTR urządzenia lub dystrybutora/dostawcy urządzeń). Linie zasilające podłączyć przez wyłączniki serwisowe lub zabezpieczenia główne będące częścią dostawy danych urządzeń.

## 8.   instalacja oświetleniowa

#### 8. 1   oświetlenie ogólne

Oświetlenie pomieszczeń projektuje się przy pomocy opraw i łączników oświetlenia, których typy oraz rozmieszczenie podano na rysunkach. Należy stosować oprawy ze źródłami typu LED. Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami typu YDY(p)żo 3(4,5)x1,5mm2-750V w pomieszczeniach socjalno biurowych oraz typu YDY(p)żo 3(4,5)x4mm2-750V w hali głównej.

#### 8.2    Oświetlenie podstawowe

Oświetlenie zaprojektowano w oparciu o oprawy oświetleniowe wyposażone w diody LED. Typy opraw oświetleniowych przedstawiono jako przykładowe, w oparciu o oprawy firmy LUXIONA, celem dokonania niezbędnych obliczeń natężenia oświetlenia w poszczególnych pomiesczeniach.

Średnie natężenie oświetlenia przyjęto zgodnie z polską normą PN-EN 12464-1, które dla poszczególnych pomieszczeń wynosi:

- pomieszczenia biurowe, Eśr min = 500 lx,

- pomieszczenia socjalne i sanitariaty Eśr min = 200 lx,

- komunikacja Eśr min = 100 lx.

- hale koncertowe, ekspozycyjne - praca ludzi Eśr min = 300 lx.

- hale koncertowe, ekspozycyjne - komunikacja Eśr min = 150 lx.

W projekcie instalacji oświetleniowej ze względu na zastosowanie oświetlenia LED przeliczono natężenie

oświetlenia z uwzględnieniem degradacji opraw o 20% (po 5 latach). Ilość i rozmieszczenie opraw dobrano na podstawie obliczeń przeprowadzonych w programie DIALUX. Rozmieszczenie i typy opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego przedstawiono na planach instalacji elektrycznej E-01 do E-07.

Oświetlenie klatek schodowych K1 i K2 przystosowano do dodatkowego załączenia oświetlenia po zmierzchu załączanego razem z oświetleniem architektonicznym ścian zewnętrznych i oświetleniem terenu.

#### 8.3   Oświetlenie ZEWNĘTRZNE.

Oświetlenie zewnętrzne terenu zaprojektowano z zastosowaniem dekoracyjnych kolumn oświetleniowych KWADLUX QM 301.36.C.A6 (2700lm) wysokości 3,0 m zabudowanych na fundamentach prefabrykowanych 4xM18x60 (obwód TB0.12). Kable oświetleniowe nn-0,4kV typu YKYżo 3x4,0mm2 układać w rowie kablowym linią falistą, w odległości 10 cm od siebie, na głębokości 0,7m na 10cm podsypce z czystego piasku. Na całej długości kable przykryć folią koloru niebieskiego. Folię ułożyć ok. 25 cm nad górna krawędzią kabla przysypując kabel 10 cm warstwą czystego piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego. Na skrzyżowaniach z innymi sieciami oraz istniejącym i projektowanym układem drogowym, kable nn – 0,4 kV osłaniać rurami ochronnymi Arota typu DVK 50. Dla słupów nr 1.1, 3.1 i 7.3 wykonać uziom wyrównawczy taśmą FeZn 25x4mm. Oświetlenie LED ławek zasilić od najbliższego słupa oświetlenia zewnętrznego umieszczając transformator zasilający paski LED w wnęce tabliczki słupowej zasilającej oprawę.

#### 8.4   Oświetlenie awaryjne- system rozproszony.

Oprawami oświetlenia awaryjnego są wydzielone oprawy oświetlenia ogólnego wyposażone winwertery ewakuacyjne określające kierunki ewakuacji również z czasem działania minimum 1h. Oprawy oświetlenia awaryjnego należy czytelnie oznaczyć żółtym paskiem o szerokości min 2 cm, a oprawy ewakuacyjne wyposażyć w piktogramy określające kierunki ewakuacji. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w żadnym punkcie powierzchni dróg ewakuacyjnych nie powinno być mniejsze niż 1lx, a załączenie oświetlenia musi następować automatycznie po zaniku napięcia w sieci oświetlenia ogólnego w czasie nie dłuższym niż 0,2 sek. od zaniku innych rodzajów oświetlenia elektrycznego. Zaproponowano oprawy pracujące w systemie pracy normalnej i awaryjnej - normalnie 230V zasilania podstawowego, awaryjnie - praca z własnych akumulatorów. Oświetlenie awaryjne jest zasilane z instalacji oświetlenia ogólnego, za pomocą oddzielnych obwodów wyprowadzonych z rozdzielnic kondygnacyjnych budynku.

## 9.    INSTALACa  zestawów gniazd siłowych oraz gniazd wtykowych

Projektuje się instalację zestawów gniazd wtykowych 3-fazowych i 1-fazowych oraz gniazd wtykowych 1-fazowych, którą należy wykonać przewodami typu YDYżo 750V o przekrojach podanych na schematach poszczególnych rozdzielni. Wszystkie gniazda wtyczkowe stosować z kołkiem uziemiającym. Rozmieszczenie

gniazd zostało przedstawione na poszczególnych rzutach poziomych instalacji E-01 do E-07. Podczas realizacji prac należy uwzględnić wskazówki Inwestora. W skład instalacji siły będą wchodziły m. in. obwody zasilania:

- gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia,

- wentylacji i klimatyzacji,

- zasilania wind.

Instalację siłową projektuje się zasilić w zależności od wartości mocy odbiornika, przewodami kabelkowymi typu YDY lub kablami typu YKY. Instalacja w części socjalno-biurowej będzie układana pod tynkiem oraz na tynku lub w korytku do przewodów nad sufitem podwieszanym. Główne ciągi kablowe w budynku będą układane w szachtach kablowych. Instalację gniazd wtyczkowych ogólnych wykonać przewodami YDY 3x2,5mm2. W pomieszczeniach ogólnych należy stosować osprzęt elektryczny o klasie IP20, natomiast w

pomieszczeniach wilgotnych o klasie IP44.

## 10.   instalacja odgromowa  i uziemiająca

Dla ochrony obiektu przed skutkami wyładowań atmosferycznych projektuje się na dachu instalację zwodów poziomych i pionowych. W związku z tym na dachu budynku należy ułożyć zwody poziome z drutu Fe/Zn ɸ 8mm na uchwytach betonowych rozstawionych w odległości co 1,0m, klejonych do powierzchni dachu. Przewody odprowadzające projektuje się z drutu Fe/Zn ɸ 8mm w rurkach dedykowanych do instalacji odgromowej, pod warstwą ocieplenia. Przewody odprowadzające połączyć z uziomem otokowym. Przy każdym przewodzie odprowadzającym zamontować złącze kontrolne w gruncie w dedykowanej studzience.

Uziom instalacji piorunochronnej projektuje się otokowo wykonany płaskownikiem stalowym ocynkowanym 30x4 mm. Płaskownik układać w warstwie chudego betonu. Jeżeli istnieje możliwość płaskownik połączyć ze zbrojeniem ław fundamentowych oraz słupów konstrukcyjnych. Rezystancja uziemienia nie większa od 10 omow. Przy rozdzielnicy głównej przewidziano główną szynę uziemiającą, która będzie połączona z uziomem

otokowym bednarką 2xFe/Zn 30x4mm. Dodatkowo w szachcie kablowym pomiędzy projektowanymi rozdzielnicami ułożyć przewód LgY 25mm2 i połączyć go z szynami uziemiającymi i zaciskami PE poszczególnych rozdzielnic. Z szyną uziemiającą należy połączyć:

- przewód ochronny PE w rozdzielnicach,

- korytka kablowe

- metalowe kanały wentylacyjne,

- metalowe instalacje grzewcze i sanitarne.

Połączenia wyrównawcze miejscowe zaprojektowano przewodami LgY 6 mm2.

## 11.   ochrona przeciwporażeniowa

Projektowany układ TN-S oznacza zastosowanie oddzielnych przewodów PE i N w całej projektowanej instalacji odbiorczej (od rozdzielni głównej). Dla instalacji odbiorczych z wyłącznikami ochronnymi rożnicowoprądowymi nie wolno łączyć z sobą żył PE i N - za wyłącznikami. W instalacjach żyły przewodu N winny posiadać izolację w kolorze niebieskim, natomiast izolacja przewodu PE winna posiadać izolację w kolorze żołto-zielonym. W zakresie ochrony przeciwporażeniowej projektuje się wyłączniki nadprądowe i rożnicowoprądowe. Każdorazowo prawidłowość wykonania robot powinna być potwierdzona stosownymi badaniami instalacji, w tym pomiarem:

-rezystancji izolacji wszystkich kabli i przewodów;

-rezystancji izolacji wewnętrznej wszystkich rozdzielnic;

-rezystancji uziemienia rozdzielnic;

-rezystancji uziemienia instalacji odgromowej;

-skuteczności podstawowej ochrony od porażeń wszystkich urządzeń podlegających ochronie;

-skuteczności dodatkowej ochrony od porażeń wszystkich urządzeń podlegających ochronie;

-natężenia i równomierności oświetlenia;

Przed podaniem napięcia należy sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej za pomocą stosownych pomiarów.

## 12.   normy i przepisy

Stosowane normy i przepisy:

PN-IEC 60364-4D-41:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa"

PN-IEC 60364-4D-43:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym" PN-IEC 60364-4D-443:1999

„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi"

PN-IEC 60364-5-52:2002 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie"

PN-IEC 60364-5-52:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura, rozdzielcza i sterownicza"

PN-IEC 60364-5-54:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne"

PN-IEC 60364-5D-523:2001 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów"

PN-IEC 60364-5D-548:2001 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych".

## 13.   uwagi dla wykonawcy

1.   Wszystkie roboty należy wykonać mając na uwadze przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i  higieny pracy. Podczas wykonywania prac montażowych należy odpowiednio przygotować miejsce pracy dla osób wykonujących roboty oraz zwrócić uwagę na zabezpieczenie stanowisk, aby nie stworzyć zagrożenia dla pracowników i pozostałych osób w czasie wykonywania robot.

2. Podczas wykonywania prac elektroinstalacyjnych bezwzględnie przestrzegać przepisów ochrony     przeciwpożarowej ze zwróceniem szczególnej uwagi na poprawne prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowe.

3. Wszelkie materiały powinny posiadać stosowne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania w  budownictwie na rynku polskim.

4.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej zakresu wykonywanych przez   siebie prac instalacyjnych uwzględniającej m in. rysunki powykonawcze, protokoły pomiarowe i certyfikaty na zainstalowane materiały.

5.   Prace należy prowadzić w uzgodnieniu z Inwestorem oraz zwrócić uwagę na koordynację robot elektrycznych z robotami budowlanymi i robotami innych branż.

## 14.   OBLICZENIA TECHNICZNE

#### 14.1   Obliczenia wlz-ów i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

-   Rozdzielnica kawiarni – TB.K

Ps = 41,6 x 0,7 = 29,1kW; Is = 45,2A; IB = 63A – dobieramy kabel YKY 5x252; l=5m

∆U% = 0,06% < ∆U%dop = 4%;  Idd = 102A > IB = 63A  - sprawdza

układ sieci TN-S;  Imax  dla t ≤ 0,2s

IB = 63A; Imax = 636,3A; Zkdop  ≥ 0,36Ω

-   Rozdzielnica parteru – TB.0

Ps = 27,7 x 0,7 = 19,4kW; Is = 30,1 A; IB = 40A – dobieramy kabel YKY 5x252; l=3m

∆U% = 0,03% < ∆U%dop = 4%;  Idd = 102A > IB = 40A  - sprawdza

układ sieci TN-S;  Imax  dla t ≤ 0,2s

IB = 40A; Imax = 368,0A; Zkdop  ≥ 0,62Ω

-   Rozdzielnica 1-go piętra – TB.1

Ps = 33,1 x 0,7 = 23,2kW; Is = 36,0A; IB = 50A – dobieramy kabel YKY 5x252; l=16m

∆U% = 0,16% < ∆U%dop = 4%;  Idd = 102A > IB = 50A  - sprawdza

układ sieci TN-S;  Imax  dla t ≤ 0,2s

IB = 50A; Imax = 525,0A; Zkdop  ≥ 0,43Ω

-   Rozdzielnica 2-go piętra

Ps = 18,5 x 0,7 = 13,0 kW; Is = 20,1A; IB = 40A – dobieramy kabel YKY 5x252; l=20m

∆U% = 0,11% < ∆U%dop = 4%;  Idd = 102A > IB = 40A  - sprawdza

układ sieci TN-S;  Imax  dla t ≤ 0,2s

IB = 40A; Imax = 368,0A; Zkdop  ≥ 0,62Ω

-   Rozdzielnica 3-go piętra – TB.3

Ps = 39,6 x 0,7 = 27,7kW; Is = 43,1A; IB = 50A – dobieramy kabel YKY 5x252; l=24m

∆U% = 0,29% < ∆U%dop = 4%;  Idd = 102A > IB = 50A  - sprawdza

układ sieci TN-S;  Imax  dla t ≤ 0,2s

IB = 50A; Imax = 525,0A; Zkdop  ≥ 0,43Ω

-    Rozdzielnica 4-go piętra – TB.4

Ps = 29,0 x 0,7 = 20,3kW; Is = 31,5A; IB = 50A – dobieramy kabel YKY 5x252; l=40m

∆U% = 0,36% < ∆U%dop = 4%;  Idd = 102A > IB = 50A  - sprawdza

układ sieci TN-S;  Imax  dla t ≤ 0,2s

IB = 50A; Imax = 525,0A; Zkdop  ≥ 0,43Ω

-   Rozdzielnica 5-go piętra – TB.5

Ps = 21,8 x 0,7 = 15,3 kW; Is = 23,7A; IB = 40A – dobieramy kabel YKY 5x252; l=32m

∆U% = 0,22% < ∆U%dop = 4%;  Idd = 102A > IB = 40A  - sprawdza

układ sieci TN-S;  Imax  dla t ≤ 0,2s

IB = 40A; Imax = 368,0A; Zkdop  ≥ 0,62Ω

-   Rozdzielnica 6-go piętra – TB.6

Ps = 21,0 x 0,7 = 14,7 kW; Is = 22,8A; IB = 40A – dobieramy kabel YKY 5x252; l=36m

∆U% = 0,23% < ∆U%dop = 4%;  Idd = 102A > IB = 40A  - sprawdza

układ sieci TN-S;  Imax  dla t ≤ 0,2s

IB = 40A; Imax = 368,0A; Zkdop  ≥ 0,62Ω

-   Rozdzielnica wentylacji - RW.1

Ps = 104,7x 0,9=94,2 kW; Is = 146,4A; IB = 160A – dobieramy kabel YKY 5x702; l=36m

∆U% = 0,53% < ∆U%dop = 4%;  Idd = 171A > IB = 160A  - sprawdza

układ sieci TN-S;  Imax  dla t ≤ 5s

IB = 160A; Imax = 544A; Zkdop  ≥ 0,42Ω

-   agregat wody lodowej AG.1

Ps = 6,9kW; Is = 10,7A; IB = C16A – dobieramy kabel YKY 5x4,02; l=48m

∆U% = 0,23+0,91=1,14% < ∆U%dop = 6%;  Idd = 28A > IB = 16A  - sprawdza

układ sieci TN-S; Imax dla t ≤ 5s

IB = C16A; Imax = 160,0A; Zkdop  ≥ 1,43Ω

-   agregat wody lodowej AG.2

Ps = 7,29kW; Is = 11,3A; IB = C16A – dobieramy kabel YKY 5x4,02; l=20m

∆U% = 0,23+0,40=0,63% < ∆U%dop = 6%;  Idd = 28A > IB = 16A  - sprawdza

układ sieci TN-S; Imax dla t ≤ 5s

IB = C16A; Imax = 160,0A; Zkdop  ≥ 1,43Ω

-   agregat wody lodowej AG.3

Ps = 10,59kW; Is = 16,5A; IB = C25A – dobieramy kabel YKY 5x10,02; l=39m

∆U% = 0,23+0,45=0,68% < ∆U%dop = 6%;  Idd = 50A > IB = 25A  - sprawdza

układ sieci TN-S; Imax dla t ≤ 5s

IB = C25A; Imax = 250,0A; Zkdop  ≥ 0,92Ω

-   agregat wody lodowej AG.4

Ps =7,29kW; Is = 11,3A; IB = C16A – dobieramy kabel YKY 5x4,02; l=51m

∆U% = 0,23+1,02=1,25% < ∆U%dop = 6%;  Idd = 28A > IB = 16A  - sprawdza

układ sieci TN-S; Imax dla t ≤ 5s

IB = C16A; Imax = 160,0A; Zkdop  ≥ 1,43Ω

-   agregat wody lodowej AG.5

Ps = 6,9kW; Is = 10,7A; IB = C16A – dobieramy kabel YKY 5x4,02; l=49m

∆U% = 0,23+0,93=1,16% < ∆U%dop = 6%;  Idd = 28A > IB = 16A  - sprawdza

układ sieci TN-S; Imax dla t ≤ 5s

IB = C16A; Imax = 160,0A; Zkdop  ≥ 1,43Ω

-   agregat wody lodowej AG.6

Ps = 3,69kW; Is = 5,7A; IB = C16A – dobieramy kabel YKY 5x4,02; l=20m

∆U% = 0,23+0,03=0,26% < ∆U%dop = 6%;  Idd = 28A > IB = 16A  - sprawdza

układ sieci TN-S; Imax dla t ≤ 5s

IB = C16A; Imax = 160,0A; Zkdop  ≥ 1,43Ω

-   Centrala nawiewno-wywiewna NW.1

Ps = 3,0kW; Is = 14,0A; IB = C16A – dobieramy kabel YKY 3x4,02; l=48m

∆U% = 0,23+2,39=2,62% < ∆U%dop = 6%;  Idd = 32A > IB = 16A  - sprawdza

układ sieci TN-S; Imax dla t ≤ 5s

IB = C16A; Imax = 160,0A; Zkdop  ≥ 1,43Ω

-   Centrala nawiewno-wywiewna NW.2

Ps = 3,7kW; Is = 17,3A; IB = C16A – dobieramy kabel YKY 3x4,02; l=21m

∆U% = 0,23+1,29=1,52% < ∆U%dop = 6%;  Idd = 32A > IB = 16A  - sprawdza

układ sieci TN-S; Imax dla t ≤ 5s

IB = C16A; Imax = 160,0A; Zkdop  ≥ 1,43Ω

-   Centrala nawiewno-wywiewna NW.3

Ps = 8,0kW; Is = 12,4A; IB = C16A – dobieramy kabel YKY 5x4,02; l=44m

∆U% = 0,23+0,96=1,19% < ∆U%dop = 6%;  Idd = 28A > IB = 16A  - sprawdza

układ sieci TN-S; Imax dla t ≤ 5s

IB = C16A; Imax = 160,0A; Zkdop  ≥ 1,43Ω

-   Centrala nawiewno-wywiewna NW.4

Ps = 3,7kW; Is = 17,3A; IB = C16A – dobieramy kabel YKY 3x4,02; l=45m

∆U% = 0,23+2,70=2,93% < ∆U%dop = 6%;  Idd = 32A > IB = 16A  - sprawdza

układ sieci TN-S; Imax dla t ≤ 5s

IB = C16A; Imax = 160,0A; Zkdop  ≥ 1,43Ω

-   Centrala nawiewno-wywiewna NW.5

Ps = 3,0kW; Is = 14,0A; IB = C16A – dobieramy kabel YKY 3x4,02; l=45m

∆U% = 0,23+2,70=2,93% < ∆U%dop = 6%;  Idd = 32A > IB = 16A  - sprawdza

układ sieci TN-S; Imax dla t ≤ 5s

IB = C16A; Imax = 160,0A; Zkdop  ≥ 1,43Ω

-   Klimatyzator zewnętrzny KL.1 i KL.2

Ps = 5,0kW; Is = 23,4A; IB = C25A – dobieramy kabel YKY 3x4,02; l=15m

∆U% = 0,23+1,24=1,47% < ∆U%dop = 6%;  Idd = 32A > IB = 25A  - sprawdza

układ sieci TN-S; Imax dla t ≤ 5s

IB = C25A; Imax = 250,0A; Zkdop  ≥ 0,92Ω

-   Klimatyzator zewnętrzny KL.3

Ps = 10,59kW; Is = 16,5A; IB = C25A – dobieramy kabel YKY 5x10,02; l=39m

∆U% = 0,23+0,45=0,68% < ∆U%dop = 6%;  Idd = 50A > IB = 25A  - sprawdza

układ sieci TN-S; Imax dla t ≤ 5s

IB = C40A; Imax = 400,0A; Zkdop  ≥ 0,57Ω

-   Klimatyzator zewnętrzny KL.4

Ps = 5,72kW; Is = 8,89A; IB = C25A – dobieramy kabel YKY 5x4,02; l=45m

∆U% = 0,23+1,13=1,36% < ∆U%dop = 6%;  Idd = 32A > IB = 25A  - sprawdza

układ sieci TN-S; Imax dla t ≤ 5s

IB = C25A; Imax = 250,0A; Zkdop  ≥ 0,92Ω

-   Klimatyzator zewnętrzny KL.5

Ps = 4,39kW; Is = 6,82A; IB = C25A – dobieramy kabel YKY 5x4,02; l=45m

∆U% = 0,23+0,54=0,77% < ∆U%dop = 6%;  Idd = 32A > IB = 25A  - sprawdza

układ sieci TN-S; Imax dla t ≤ 5s

IB = C25A; Imax = 250,0A; Zkdop  ≥ 0,92Ω

-   Klimatyzator zewnętrzny KL.6

Ps = 7,29kW; Is = 11,3A; IB = C25A – dobieramy kabel YKY 5x4,02; l=45m

∆U% = 0,23+0,90=1,13% < ∆U%dop = 6%;  Idd = 32A > IB = 25A  - sprawdza

układ sieci TN-S; Imax dla t ≤ 5s

IB = C25A; Imax = 250,0A; Zkdop  ≥ 0,92Ω

#### 14.2    Dobór kabla po stronie nn-0,4 kV – zasilanie podstawowe

In0,4 = docelowo: 237,4kW / (1,73*0,94*400) = 368,8A

dobieramy:

kabel  YKY 4x240mm2) o Idd = 465A.

## 15.   spis rysunków

| E.01 | RZUT PARTERU – INSTALACJA OŚWIETLENIA | SKALA 1:100 |
| --- | --- | --- |
| E.02 | RZUT PARTERU – INSTALACJA GNIAZD | SKALA 1:100 |
| E.03 | RZUT 1.PIĘTRA – INSTALACJA OŚWIETLENIA | SKALA 1:100 |
| E.04 | RZUT 1.PIETRA – INSTALACJA GNIAZD | SKALA 1:100 |
| E.05 | RZUT 2. PIĘTRA – INSTALACJA OŚWIETLENIA | SKALA 1:100 |
| E.06 | RZUT 2. PIĘTRA – INSTALACJA GNIAZD | SKALA 1:100 |
| E.07 | RZUT 3. PIĘTRA – INSTALACJA OŚWIETLENIA | SKALA 1:100 |
| E.08 | RZUT 3. PIĘTRA – INSTALACJA GNIAZD | SKALA 1:100 |
| E.09 | RZUT 4. PIĘTRA – INSTALACJA OŚWIETLENIA | SKALA 1:100 |
| E.10 | RZUT 4. PIĘTRA – INASTLACJA GNIAZD | SKALA 1:100 |
| E.11 | RZUT 5. PIĘTRA – INSTALACJA OŚWIETLENIA | SKALA 1:100 |
| E.12 | RZUT 5. PIĘTRA – INSTALACJA GNIAZD | SKALA 1:100 |
| E.13 | RZUT 6. PIĘTRA – INSTALACJA OŚWIETLENIA | SKALA 1:100 |
| E.14 | RZUT 6. PIĘTRA – INSTALACJA GNIAZD | SKALA 1:100 |
| E.15 | RZUT DACHU – INSTALACJA ODGROMOWA | SKALA 1:100 |
| E.16 | ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG + PARTERU TB.O |  |
| E.17 | ROZDZIELNICA KAWIARNI – TB.K |  |
| E.18 | ROZDZIELNICA 1. PIĘTRA – TB.1 |  |
| E.19 | ROZDZIELNICA 2. PIĘTRA – TB.2 |  |
| E.20 | ROZDZIELNICA 3. PIĘTRA – TB.3 |  |
| E.21 | ROZDZIELNICA 4. PIĘTRA – TB.4 |  |
| E.22 | ROZDZIELNICA 5. PIĘTRA – TB.5 |  |
| E.23 | ROZDZIELNICA 6. PIĘTRA – TB.6 |  |
| E.24 | ROZDZIELNICA WENTYLACJI – RW.1 |  |
| E.25 | RZUT ELEWACJI - OŚWIETLENIE ŚCIAN CZ.1 | SKALA 1:100 |
| E.26 | RZUT ELEWACJI - OŚWIETLENIE ŚCIAN CZ.2 | SKALA 1:100 |
| E.27 | PLAN OŚWIETLENIA TERENU | SKALA 1:500 |
| E.28 | SCHEMAT OŚWIETLENIA TERENU |  |